Hodnoticí standard

Operátor/operátorka parních energetických zařízení (kód: 26-061-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Operátor parních energetických zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v pojmech, údajích a technických parametrech parních kotlů se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h
4
Obsluha řízení provozu a kontrola činnosti úseků v teplárnách, redukčních a výměníkových stanicích
4
Obsluha stanice kontinuálního změkčování vody
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
28.10.2022
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 1 z 7

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v pojmech, údajích a technických parametrech parních kotlů se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Specifikovat vlastnosti zemního plynu (chemické složení, hutnost)
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b) Definovat (pro zemní plyn)
-	spalné teplo
-	zápalnou teplotu
-	horní a dolní mez výbušnosti
-	rosný bod spalin
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c) Vysvětlit dle ČSN 07 0703 co je to: 
-	hlavní uzávěr kotelny
-	hlavní uzávěr kotle
-	větrání kotelny
-	havarijní větrání kotelny
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d) Specifikovat převodní vztah mezi jednotkami tlaku (MPa a bar)
Písemné ověření
e) Specifikovat hodnotu bodu varu vody ve stupních Celsia při normálním tlaku a vysvětlit jeho závislost na tlaku
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f) Definovat jednotku tlaku Pa dle ČSN ISO 80000-4 pomocí jednotek síly a plochy
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g) Specifikovat výšku sloupce vody, který působí na dno nádoby hydrostatickým tlakem 1 Pa
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
h) Vysvětlit rozdíl mezi absolutním tlakem a přetlakem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 2 z 7

Hodnoticí standard

Obsluha řízení provozu a kontrola činnosti úseků v teplárnách, redukčních a výměníkových stanicích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést do provozu, připojit k parovodu a odstavit z provozu kotel při dodržení všech bezpečnostních podmínek dle ČSN 07 0710
Praktické předvedení
b) Odkalit kotel při dodržení bezpečnostních podmínek dle ČSN 07 0710
Praktické předvedení
c) Vyjmenovat povinnosti topiče dle ČSN 07 0710
Ústní ověření
d) Uvést údaje a události, které je dle ČSN 07 0710 topič povinen zapisovat do provozního deníku
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
e) Přezkoušet funkci přímého vodoznaku, tlakoměru a pojistného ventilu dle ČSN 07 0710
Praktické předvedení
f) Specifikovat opatření nutná dle ČSN 07 0710 v případě
-	vzniku mimořádných provozních podmínek
-	poruše dvou vodoznaků
-	vzniku malých, snadno zjistitelných netěsností na stěnách tlakového celku kotle, které neohrožují bezpečnost zařízení a osob
-	výskytu neobvyklých jevů, jejichž příčiny nelze zjistit a odstranit
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g) Specifikovat normovou hodnotu dle ČSN 07 0710 pro
-	maximální dovolenou teplotu obsahu kotle při otevření průlezů a čisticích otvorů tlakového celku
-	maximální časový interval kontroly přesnosti údajů provozních tlakoměrů kontrolními tlakoměry
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
h) Vyjmenovat jemnou armaturu kotle podle ČSN 07 0000
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha stanice kontinuálního změkčování vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést regeneraci pískového filtru
Praktické předvedení
b) Provést regeneraci iontového filtru
Praktické předvedení
c) Definovat jednotku pH a uvést její hodnotu pro neutrální roztok
Ústní ověření
d) Vyjmenovat technické požadavky dle ČSN 07 0711 nezbytné pro zajištění spolehlivého a hospodárného provozu zařízení pro úpravu vody
Ústní ověření
e) Specifikovat směrodatné hodnoty jakosti kotelní vody dle ČSN 07 0711
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
f) Specifikovat dle ČSN 07 0711 normovou hodnotu doporučeného časového intervalu pro:
-	čištění výměníků tepla sloužících k úpravě vody
-	výměny náplně pískových filtrů
-	vyjmutí, vyprání a doplnění náplně ionexových filtrů
Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 3 z 7

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného topičského průkazu opravňujícího k samostatné obsluze kotlů 2. nebo 1. třídy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Zkouška je složena z části praktické a teoretické. Praktická část zkoušky se provádí u parního kotle s plynovým otopem, kde uchazeč předvede své praktické dovednosti splněním předepsaných kritérií. Před praktickou částí zkoušky se provádí část teoretická.
 
Oba členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 4 z 7

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti energetického strojírenství nebo strojírenské výroby. Dále musí být nejméně 5 let držitelem osvědčení revizního technika kotlů, nebo osvědčení revizního technika plynových spotřebičů, vydaného dle zákona č. 174/1968 Sb.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti energetického strojírenství nebo strojírenské výroby. Dále musí být nejméně 5 let držitelem osvědčení revizního technika kotlů, nebo osvědčení revizního technika plynových spotřebičů, vydaného dle zákona č. 174/1968 Sb.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti energetického strojírenství nebo strojírenské výroby. Dále musí být nejméně 5 let držitelem osvědčení revizního technika kotlů, nebo osvědčení revizního technika plynových spotřebičů, vydaného dle zákona č. 174/1968 Sb.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 5 z 7

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Parní kotel 1. nebo 2. třídy v provozu
Zařízení na úpravu napájecí vody v provozu
 
Autorizovaná osoba musí disponovat následujícími normami a předpisy v platném znění:
ČSN 07 0710 - Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0711 - Provoz zařízení na úpravu vody 
ČSN 07 0000 - Názvosloví parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN 65 7991 - Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody
ČSN ISO 80000-4 - Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
ČSN 44 1315 - Tuhá paliva – Skladování 
Vyhlášky, předpisy, technické normy budou k dispozici buď v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku, nebo v elektronické podobě v off line formě (tedy již stažené) pro okamžité použití uchazečem.
 
Autorizovaná osoba musí disponovat osobním počítačem s tiskárnou vybaveným SW pro psaní, technické výpočty, off line práci s technickými normami a předpisy.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 6 z 7

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace pracovníků tlakových zařízení
Operátor/operátorka parních energetických zařízení, 20.9.2024 7:59:46
Strana 7 z 7