			Kvalifikační standard

Strojník/strojnice bazénu (kód: 69-036-H)

Autorizující orgán:	Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů:	Osobní a provozní služby (kód: 69)
Týká se povolání:	Strojník bazénu

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:	3

Odborná způsobilost

Název					Úroveň
Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci					3
Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie					3
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami					3
Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody					3
Obsluha strojního zařízení - čerpadla					3
Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)					3
Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)					3
Obsluha bazénového vysavače					3

Strojník/strojnice bazénu, 27.04.2024 4:07:46				Strana 1 z 2
			Kvalifikační standard

Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022

Strojník/strojnice bazénu, 27.04.2024 4:07:46				Strana 2 z 2